## 表-04 单位工程投标报价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电系统
1.2 | 空调风系统
2 | 其他项目费
3 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
配电系统
1 | 030411004001 | 配线WDZDN-BYJ-4mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内暗敷 3.型号:WDZDN-BYJ 4.规格:4mm 5.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 93
2 | 030411004002 | 配线WDZDN-BYJ-10mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:桥架 3.型号:WDZDN-BYJ 4.规格:10mm 5.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 230
3 | 030408001001 | 电力电缆 WDZC-YJY 5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY 5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 16.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408006001 | 电力电缆头5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:5*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
5 | 030411001001 | 配管SC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 41
6 | 030411001002 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 28
7 | 030411001003 | 配管SC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:16 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 19
空调风系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030701003001 | 直膨新风机组XF-1F-6 | [项目特征] 1.名称:直膨新风机组 2.型号:XF-1F-6 3.规格:风量 5000m³/h 机外压力250Pa 冷量34.8KW 热量38.8KW 直膨外机额定输入功率 9.9/9.9KW 电机功率 (送/排) 3.0kW 4.功能段排布:混合段,初中效过滤段,直膨段,中间段,亚高效过滤段,送风机段 5.参考机组尺寸:3000*800*1100 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.减震器安装 5.补刷(喷)油漆 6.电气接线 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030701003002 | PF-RF-1 低噪音过滤净化风机箱(变频) （带初、中效过滤器） | [项目特征] 1.名称:PF-RF-1 低噪音过滤净化风机箱(变频) （带初、中效过滤器） 2.型号:JHF-P-65-D 3.规格:风量：6500m3/h,机外余压：800Pa 转速：1340rpm,电机功率4.0Kw,380V 4.噪声:80 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求及规范 6.品牌:特灵/约克/开利/麦克维尔/日立 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.减震器安装 5.补刷(喷)油漆 6.电气接线 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030701003003 | PF-RF-2 低噪音过滤净化风机箱(变频) （带初、中效过滤器） | [项目特征] 1.名称:PF-RF-2 低噪音过滤净化风机箱(变频) （带初、中效过滤器） 2.型号:JHF-P-08-B 3.规格: 风量：800m3/h,机外余压：250Pa 转速：1340rpm,电机功率0.55Kw,380V 4.噪声:55 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.减震器安装 5.补刷(喷)油漆 6.电气接线 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030702001001 | 热镀锌钢板通风管道长边长≤320mm | [项目特征] 1.名称:热镀锌钢板通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支架形式、材质:满足设计及规范要求 9.支吊架除锈、刷油:满足设计及规范要求 10.品牌:宝武/达钢/水钢/攀华/重钢 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 25.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030702001002 | 热镀锌钢板通风管道长边长≤1000mm | [项目特征] 1.名称:热镀锌钢板通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支架形式、材质:满足设计及规范要求 9.支吊架除锈、刷油:满足设计及规范要求 10.品牌:宝武/达钢/水钢/攀华/重钢 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 76.23
6 | 030703019001 | 帆布软接 | [项目特征] 1.名称:柔性接口 2.规格:综合 3.材质:防火帆布 4.类型:满足设计及规范要求 5.形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 1.47
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030703007001 | 下部排风口 带初效过滤 300*500 | [项目特征] 1.名称:下部排风口 带初效过滤 2.规格:300*500 3.类型:铝合金 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 1
8 | 030703001001 | 定风量阀400*650mm | [项目特征] 1.名称:定风量阀 2.规格:400*650mm 3.类型:金属材质 [工作内容] 1.阀体安装 2.电动风阀执行机构安装 | 个 | 5
9 | 030703001002 | 止回阀400*650mm | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:400*650mm 3.类型:金属材质 [工作内容] 1.阀体安装 2.电动风阀执行机构安装 | 个 | 1
10 | 030703001003 | 电动气密阀400*650 | [项目特征] 1.名称:电动气密阀 2.规格:400*650 3.类型:金属材质 [工作内容] 1.阀体安装 2.支架制作、安装 3.电动风阀执行机构安装 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030703020001 | 消声静压箱1000*650*450mm | [项目特征] 1.名称:消声静压箱 2.规格:1000*650*450mm [工作内容] 1.消声器安装 | 个 | 1
12 | 030703001004 | 电动风阀 500*400 | [项目特征] 1.名称:电动风阀 2.规格:500*400 3.类型:金属材质 [工作内容] 1.阀体安装 2.电动风阀执行机构安装 | 个 | 3
13 | 030703001005 | 电动蝶阀 500*400 | [项目特征] 1.名称:电动蝶阀 2.规格:500*400 3.类型:金属材质 [工作内容] 1.阀体安装 2.电动风阀执行机构安装 | 个 | 1
14 | 030703001006 | 定风量阀300*200mm | [项目特征] 1.名称:定风量阀 2.规格:300*200mm 3.类型:金属材质 [工作内容] 1.阀体安装 2.电动风阀执行机构安装 | 个 | 2
15 | 030703020002 | 消声静压箱1000*300*200mm | [项目特征] 1.名称:消声静压箱 2.规格:1000*300*200mm [工作内容] 1.消声器安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：发热门诊PCR实验室样品制备间新增独立新风排风系统工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030703001007 | 止回阀200*300mm | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:200*300mm 3.类型:金属材质 [工作内容] 1.阀体安装 2.电动风阀执行机构安装 | 个 | 1
17 | 011615001001 | 开孔恢复及加固 | [项目特征] 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:详施工图 4.场内运距:综合考虑 5.混凝土:C30 6.洞口加固:详施工图 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 5.植筋加固 6.浇筑混凝土 | 个 | 1
18 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
19 |  | 楼板开口铝制遮雨棚 | [工作内容] 1.支架制作安装，螺栓固定 2、铝制瓦面制作安装 | 平方米 | 6
20 |  | 配电箱 | [工作内容] 1.配电箱安装 2.空开安装 | 个 | 1
本页小计
合 计